## Cantidades Obra
SISTEMA DE VENTILACIÓN “CLASE A” PARA EL ÁREA DE ENVASE DE FARMACÉUTICOS PL-40, ÁREAS CIRCUNDANTES Y ESCLUSAS “CLASE B”
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | UNIDAD DE SUMINISTRO CON LAS SIGUIENTES SECCIONES: PREFILTRACIÓN 35% y 65%, SERPENTÍN DE 30 TR, SECCIÓN DE VENTILADOR TIPO PLENUM FAN TIPO EC, CAUDAL 12000 cfm y POSTFILTRACIÓN 95% | Und | 1
2 | Suministro e instalación de conductos en acero galvanizado incluye accesorios y elementosa de anclaje y soporteria | Kg | 500
3 | Aislamiento térmico ductos en thermolon de 10 mm con barrera de vapor | m2 | 50
4 | UNIDAD DE EXTRACCION CON LAS SIGUIENTES SECCIONES: PREFILTRACIÓN 35% , SECCIÓN DE VENTILADOR TIPO PLENUM FAN TIPO EC, CAUDAL 11000 cfm y POSTFILTRACIÓN 95% | Und | 1
5 | Suministro e instalación de conductos en acero galvanizado incluye accesorios y elementosa de anclaje y soporteria (extracción) | Kg | 300
6 | Ducto flexible para conexión de filtros terminales sobre cielorraso | mL | 50
7 | Suministro e instalación de filtros de 35% G4 | Und | Acorde item 1
8 | Suministro e instalación de filtros de 65% F7 | Und | Acorde item 1
9 | Suministro e instalación de filtros de 95% F9 | Und | Acorde item 1
10 | Suministro e instalación de manómetros de presión diferencial filtración, marca dwyer, deben incluir certificado de calibración laboratorio certificado ONAC | Und | 3
11 | Suministro e instalación de condensadora 30 TR | Und | 1
12 | Suministro e instalación de sistema de refrigeración como tubería, aislamientos y sistemas de control requerido | Glb | 1
13 | Suministro e instalación de tablero eléctrico certificado RETIE para arranque UMA y equipo de extracción con enclavamientio a unidades existente. Incluye elementos de accionamiento, protección, visualización y control de velocidad | Glb | 1
14 | Desmonte de ducterias existentes sobre cielorraso y reconexión de mangueras a filtros terminales | Glb | 1
15 | Suministro e instalación de filtro HEPA de 24" X 48" X 3" tipo TM2 | Und | 12
16 | Suministro e instalación de filtro HEPA de 24" X 24" X 3" tipo TM2 | Und | 1
17 | Suminsitro e instalación de módulo No.1 de 20 filtros terminales 24" X 48" con material de fachada en SS 304 | Und | 1
18 | Suminsitro e instalación de módulo No. 2 de 7 filtros terminales 24" X 48" con material de fachada en SS 304 | Und | 1
19 | Suminsitro e instalación de módulo No. 3 de 9 filtros terminales 24" X 48" con material de fachada en SS 304 | Und | 1
20 | Suminsitro e instalación de módulo No. 4 de 4 filtros terminales 24" X 48" y 4 filtros terminales 24" X 24" con material de fachada en SS 304 | Und | 1
21 | Suminsitro e instalación de módulo No. 5 de 4 filtros terminales 24" X 48" con material de fachada en SS 304 | Und | 1
22 | Tablero de fuerza con indicadores, control de velocidad de lso módulos y monitoreo de presiones remoto para prefiltros 95% y filtros terminales HEPA de los módulos. | Und | 1
23 | Balanceo grueso, documentación, ingeniería, dirección y supervisión técnica | Glb | 1